## Dateneingabe und Ergebnisse
|  |  | Variante A: |  |  | Variante F:
|  |  | AEROBE STABILISIERUNG |  |  | FAULUNG
|  |  | Nr. | Plausibilitäts- bereich | Eingabe | Nr. | Plausibilitäts- bereich | Eingabe
D A T E N E I N G A B E B E R E I C H I
I: Mittlere Belastung der Kläranlage | Mittlere CSB-Belastung (siehe Handbuch) | EWCSB120 | 1A | 2.000 - 40.000 |  | 1F |  | 0
II: Bemessungsbelastungen | CSB-Bemessungsbelastung Belebung | EWCSB120 | 2A |  |  | 2F |  | 0
| CSB-Bemessungsbelastung Faulung | EWCSB120 |  |  |  | 3F | s. Handbuch
III: Wirkungsgrade | Mittlere Entfernung CSB | % | 4A | 85 - 98 | 85 | 4F |  | 85
| Mittlere Entfernung NGes | % | 5A | 70 - 95 | 70 | 5F |  | 70
IV: Vorklärung | Vorklärung | – | 6A | JA / NEIN | NEIN | 6F | JA / NEIN | NEIN
| Wirkungsgrad Vorklärung (CSB) | % | 7A | 15 - 40 | 0 | 7F | 15 - 40 | 0
V: Belebungsbecken | Schlammalter Belebung | d | 8A | 25 - 35 | 25 | 8F | s. Handbuch | 15
| TSBB | g/L | 9A | 3,0 - 6,0 | 3 | 9F | 3,0 - 6,0 | 3
| Volumen Belebungsbecken IST (VBB-IST) | m³ | 10A | s. Handbuch |  | 10F | s. Handbuch | 7500
VI: Belüftung | Sauerstoffertrag | kg O2/kWh | 11A | 1,50 - 2,20 | 1.5 | 11F |  | 1.5
| Strompreis | Euro/kWh | 12A | s. Handbuch |  | 12F |  | 0
VII: Schlammlinie | oTS-Gehalt Primärschlamm | % | 13A | 50 - 80 | – | 13F | 50 - 80 | –
| oTS-Gehalt Überschussschlamm | % | 14A | 45 - 70 | 45 | 14F | s. Handbuch | 60
| TS Rohschlamm (Zulauf Faulung; nach Voreindickung) | % |  |  |  | 15F | 3,0 - 6,0 | 3
| Faulzeit | d |  |  |  | 16F | 25 - 30 | 25
| TS nach Entwässerung | % | 17F | 20 - 30 | 20 | 17F | 20 - 30 | 20
| spezifische Schlamm-Entsorgungskosten | Euro/t | 18F | s. Handbuch |  | 18F | s. Handbuch
VIII: Faulgasnutzung | Faulgasnutzung | – |  |  |  | 19F | JA / NEIN | NEIN
| mittlerer elektrischer Wirkungsgrad | % |  |  |  | 20F | 26 - 40 | 0
| Strompreis (oder Einspeistarif) | Euro/kWh |  |  |  | 21F | s. Handbuch | 0
Zwischenergebnis 1: Abschätzung Belebung / Faulung
Belebung | VBB–SOLL bei vorgegebener TSBB (9A/9F) | m³ |  |  | 0 |  |  | 0
| zusätzlich erforderliches VBB bei vorgegebener TSBB (9A/9F) | m³ |  |  | 0 |  |  | –
| TSBB bei VBB–IST (Kontrollwert) | g/L |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Faulung / Schlammanfall | Volumen Faulbehälter | m³ |  |  | – |  |  | 0
| Schlammanfall (entwässerter Schlamm) | t/Jahr |  |  | 0 |  |  | 0
Zwischenergebnis 1B: Reservekapazität Variante F
Reservekapazität Belebung | Reservekapazität VBB | m³ |  |  | – |  |  | 7500
| Reservekapazität Einwohnerwerte 1 | EWCSB120 |  |  | – |  |  | 29765.5987
| Reservekapazität Einwohnerwerte 2 | % |  |  | – |  |  | #DIV/0!
Faulung bei Ausnutzung Reservekapazität | Volumen Faulbehälter bei Ausnutzung Reservekapazität | m³ |  |  | – |  |  | #DIV/0!
| Schlammanfall bei Ausnutzung Reservekapazität (entwässerter Schlamm) | t/Jahr |  |  | – |  |  | #DIV/0!
Zwischenergebnis 2: Faulgasnutzung
Faulgasnutzung | mittlere in Faulung abgebaute CSB-Fracht | kg CSB/ Jahr |  |  | – |  |  | 0
| mittlere in Faulung entstehende CH4-Fracht | Nm³ CH4/Jahr |  |  | – |  |  | 0
| spezifischer elektrischer Energiegehalt | kWh_elektr./Nm³CH4 |  |  | – |  |  | 0
| potentielle Stromproduktion pro Jahr | kWh_elektr./a |  |  | – |  |  | 0
| theoretische mittlere Leistung BHKW bei Dauerbetrieb | kW |  |  | – |  |  | 0
D A T E N E I N G A B E B E R E I C H II
IX: Investitionskosten | Investitionskosten Belebung | Euro | 22A |  | 0 | 22F |  | 0
| Investitionskosten Faulung | Euro |  |  |  | 23F |  | 0
| Anteil Reinvestitionskosten (maschinelle Teile Belebung / Faulung) | % | 24A | ~ 40 | 40 | 24F | ~ 40 | 40
| Investitionskosten Vorklärung | Euro |  |  |  | 25F |  | 0
| Investitionskosten Faulgasnutzung | Euro |  |  |  | 26F |  | 0
| Sonstige Investitionskosten | Euro | 27A |  | 0 | 27F |  | 0
| Kalkulatorischer Zinssatz (Realverzinsung) | % | 28A | 0,0 - 5,0 | 0 | 28F |  | 0
X: zusätzliche Betriebskosten | etwaige zusätzliche Personalkosten – Variante F | Euro/Jahr |  |  |  | 29F | s. Handbuch | 0
| etwaige zusätzliche sonstige Betriebskosten – Variante F | Euro/Jahr |  |  |  | 30F | s. Handbuch | 0
Zwischenergebnis 3: Kosten Variante A / Variante F
Gesamtinvestitionskosten | Gesamtinvestitionskosten ohne RK | Euro |  |  | 0 |  |  | 0
| Gesamtinvestitionskosten mit RK | Euro |  |  | 0 |  |  | 0
Betriebskosten | Kosten für Belüftung | Euro/Jahr |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Kosten für Schlammentsorgung | Euro/Jahr |  |  | 0 |  |  | 0
| zusätzliche Betriebskosten – Variante F | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | 0
| Gewinn aus Eigenstromproduktion – Variante F | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | 0
Summe Betriebskosten | Belüftung + Schlammentsorgung + zusätzliche Betriebskosten - Eigenstromproduktion | Euro/Jahr |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Zwischenergebnis 3B: Kostendifferenz Variante A / Variante F
Einparung Gesamtinvestitionskosten Variante A | Einsparung Gesamtinvestitionskosten ohne RK | Euro |  |  | 0 |  |  | –
| Einsparung Gesamtinvestitionskosten mit RK | Euro |  |  | 0 |  |  | –
Einsparung / Erhöung Betriebskosten Variante F | Einsparung Belüftung | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | #DIV/0!
| Einsparung Schlammentsorgung | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | 0
| Einsparung durch Eigenstromproduktion | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | 0
| Erhöhung durch etwaige zusätzliche Betriebskosten | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | 0
| Einsparung – Gesamt | Euro/Jahr |  |  | – |  |  | #DIV/0!
Endergebnis: Amortisationszeit Faulung
Amortisationszeit Faulung |  | Jahre
Kontrollwerte zur Plausibilitätsüberprüfung
Kontrollwerte Belebung | N-Rückbelastung Variante F | % |  |  | – |  | < 15 | #DIV/0!
| Nges_zu/CSB_zu | – |  | < 0,14 | 0.091667 |  | < 0,14 | 0.099088
| spezifische Belüftungskosten | kWh/(EW·a) |  | 15 - 25 | #DIV/0! |  | 10 - 20 | #DIV/0!
| spezifische Kosten Erweiterung Belebung | Euro/m³ |  | 300 - 500 | – |  | 300 - 500 | –
Kontrollwerte Faulung | oTS-Reduktion in Faulung | % |  |  | – |  | 35 - 50 | #DIV/0!
| spezifische Kosten Faulung | Euro/EW |  |  | – |  | s. Handbuch | #DIV/0!
| spezifische Kosten Faulung | Euro/m³ |  |  | – |  | 800 - 1200 | #DIV/0!
| spezifischer Biogasanfall | L Biogas/(EW120·d) |  |  | – |  | s. Handbuch | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 2000 | 70 | 1 | JA | 25 | 15 | 45 | 50 | 25 | 3 | 50 | 0 | 1.5 | 3 | 0.9
[9 empty] | 0.5 | 2100 | 71 | 1.1 | NEIN | 26 | 16 | 46 | 51 | 26 | 3.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4 | 1
[9 empty] | 1 | 2200 | 72 | 1.2 | – | 27 | 17 | 47 | 52 | 27 | 4 | 52 | 16 | 1.7 | 5 | 1.1
[9 empty] | 1.5 | 2300 | 73 | 1.3 | 35 | 28 | 18 | 48 | 53 | 28 | 4.5 | 53 | 17 | 1.8 | 6
[9 empty] | 1.5 | 2400 | 74 | 1.4 |  | 29 | 19 | 49 | 54 | 29 | 5 | 54 | 18 | 1.9
[9 empty] | 2 | 2500 | 75 | 1.5 |  | 30 | 20 | 50 | 55 | 30 | 5.5 | 55 | 19 | 2
[9 empty] | 2.5 | 2600 | 76 | 1.6 |  |  | 21 | 51 | 56 | 31 | 6 | 56 | 20 | 2.1
[9 empty] | 3 | 2700 | 77 | 1.7 |  |  | 22 | 52 | 57 | 32 |  | 57 | 21 | 2.2
[9 empty] | 3 | 2800 | 78 | 1.8 |  |  | 23 | 53 | 58 | 33 |  | 58 | 22
[9 empty] | 3.5 | 2900 | 79 | 1.9 |  |  | 24 | 54 | 59 | 34 |  | 59 | 23
[9 empty] | 4 | 3000 | 80 | 2 |  |  | 25 | 55 | 60 | 35 |  | 60 | 24
[9 empty] | 4.5 | 3100 | 81 |  |  |  | 26 | 56 | 61 |  |  | 61 | 25
[9 empty] | 4.5 | 3200 | 82 |  |  |  | 27 | 57 | 62 |  |  | 62
[9 empty] | 5 | 3300 | 83 |  |  |  | 28 | 58 | 63 |  |  | 63
[10 empty] | 3400 | 84 |  |  |  | 29 | 59 | 64 |  |  | 64
[10 empty] | 3500 | 85 |  |  |  | 30 | 60 | 65 |  |  | 65
[10 empty] | 3600 | 86 |  |  |  | 31 | 61 | 66 |  |  | 66
[10 empty] | 3700 | 87 |  |  |  | 32 | 62 | 67 |  |  | 67
[10 empty] | 3800 | 88 |  |  |  | 33 | 63 | 68 |  |  | 68
[10 empty] | 3900 | 89 |  |  |  | 34 | 64 | 69 |  |  | 69
[10 empty] | 4000 | 90 |  |  |  | 35 | 65 | 70 |  |  | 70
[10 empty] | 4100 | 91 |  |  |  | 36 | 66 |  |  |  | 71
[10 empty] | 4200 | 92 |  |  |  | 37 | 67 |  |  |  | 72
[10 empty] | 4300 | 93 |  |  |  | 38 | 68 |  |  |  | 73
[10 empty] | 4400 | 94 |  |  |  | 39 | 69 |  |  |  | 74
[10 empty] | 4500 | 95 |  |  |  | 40 | 70 |  |  |  | 75
[10 empty] | 4600 | 96 |  |  |  |  | 71
[10 empty] | 4700 | 97 |  |  |  |  | 72
[10 empty] | 4800 | 98 |  |  |  |  | 73
[10 empty] | 4900 | 99 |  |  |  |  | 74
[10 empty] | 5000 | 100 |  |  |  |  | 75
[10 empty] | 5100 | [5 empty] | 76
[10 empty] | 5200 | [5 empty] | 77
[10 empty] | 5300 | [5 empty] | 78
[10 empty] | 5400 | [5 empty] | 79
[10 empty] | 5500 | [5 empty] | 80
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600
30700
30800
30900
31000
31100
31200
31300
31400
31500
31600
31700
31800
31900
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
32900
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
38000
38100
38200
38300
38400
38500
38600
38700
38800
38900
39000
39100
39200
39300
39400
39500
39600
39700
39800
39900
40000
Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Wasser
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 2

## Bemessung (hidden)
| VARIANTE A | [15 empty] | iN,ÜS= | NO3_ab/Nges_zu | Nges_ab/Nges_zu | [5 empty] | CS | 13 | [7 empty] | CSB/oTS |  | TS/CSB (rückgerechnet)
[17 empty] | 0.06 | 0.15 | 0.3 | [5 empty] | CX | 1.5 | [7 empty] | 1.45 |  | 1.5326
| ZULAUFFRACHTEN | [9 empty] | SCHLAMMALTER | SAUERSTOFFBEDARF BELEBUNG | [15 empty] | ENERGIE UND BELÜFTUNGSKOSTEN |  |  |  |  | SCHLAMM
| Einwohnerwerte CSB | CSB-Zulauffracht | N-Zulauffracht | N-Rückbelastung | Anteil N-Rückbelastung | VK | hVK | CSB-Zulauffracht Belebung | N-Zulauffracht Belebung | N:CSB | Schlammalter | CSB-OVC | CSB-Entfernung ( hges) | Hilfsgröße: hBB bei hges mit Einfluss von hVK | CSB-Entfernung | OVC | XorgN,BM | NO3-N,ab | Nges,ab | NO3-N (OVN) | OVN | NO3-N (OVD) | OVD | N-Entferunung IST | OV_GES | Sättigungsfaktor | erfαOC= | SAE | erforderliche Belüftungsenergie | Kontrolle über LINDNER | Strompreis | Belüftungskosten | CSBÜS | oTS-ÜS vor Faulung | oTS-Gehalt-ÜS | TS-ÜS vor Faulung | TS-ÜS vor Faulung | CSBPS | oTS-PS vor Faulung | oTS-Gehalt-PS | oTS-Schlamm vor Faulung | TS-Schlamm vor Faulung | spez. oTS-Gehalt nach Faulung | oTS-Schlamm nach Faulung | oTS-Reduktion in Faulung | CSB-Reduktion in Faulung | oTS-Reduktion in Faulung | TS-Schlamm nach Faulung_ALT | TS-Gehalt | zu entsorgende Schlammfracht | spez. Schlamm-Entsorgungskosten | Schlammentsorgungs- kosten
| EW120 | kg CSB/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | % | - | % | kg CSB/Jahr | kg N/Jahr | - | t | % | % | % | kg CSB/Jahr | kg O2/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg O2/Jahr | kg N/Jahr | kgO2/Jahr | % | kgO2/Jahr | - | kg O2/Jahr | kg O2/kWh | kWh/Jahr | kWh/(EW·a) | Euro/kWh | Euro/Jahr | kg CSB/Jahr | kg oTS/Jahr | % | kg TS/Jahr | kg TS/Tag | kg CSB/Jahr | kg oTS/Jahr | % | kg oTS/Jahr | kg TS/Jahr | g oTS/(EW120·d) | kg oTS/Jahr | kg oTS/Jahr | kg CSB/Jahr | % | kg TS/Jahr | % | t/Jahr | Euro/t | Euro/Jahr
Berechnung allgemeine Kurvenschaar | 2000 | 87600 | 8030 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 87600 | 8030 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 74460 | 46043.446 | 1704.9932 | 1204.5 | 2409 | 5120.5068 | 22018.1791 | 3916.0068 | 11356.4196 | 70 | 56705.2054 | 1.1304 | 64101.5366 | 1.5 | 42734.3577 | 21.3672 | 0 | 0 | 28416.554 | 19597.6235 | 45 | 43550.2744 | 119.3158 | 0 | 0 | – | 19597.6235 | 43550.2744 | - | - | - |  | - | 43550.2744 | 20 | 217.7514 | 0 | 0
| 4000 | 175200 | 16060 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 175200 | 16060 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 148920 | 92086.8919 | 3409.9865 | 2409 | 4818 | 10241.0135 | 44036.3581 | 7832.0135 | 22712.8392 | 70 | 113410.4108 | 1.1304 | 128203.0731 | 1.5 | 85468.7154 | 21.3672 | 0 | 0 | 56833.1081 | 39195.2469 | 45 | 87100.5488 | 238.6316 | 0 | 0 | – | 39195.2469 | 87100.5488 | - | - | - |  | - | 87100.5488 | 20 | 435.5027 | 0 | 0
| 6000 | 262800 | 24090 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 262800 | 24090 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 223380 | 138130.3379 | 5114.9797 | 3613.5 | 7227 | 15361.5203 | 66054.5372 | 11748.0203 | 34069.2588 | 70 | 170115.6163 | 1.1304 | 192304.6097 | 1.5 | 128203.0731 | 21.3672 | 0 | 0 | 85249.6621 | 58792.8704 | 45 | 130650.8232 | 357.9475 | 0 | 0 | – | 58792.8704 | 130650.8232 | - | - | - |  | - | 130650.8232 | 20 | 653.2541 | 0 | 0
| 8000 | 350400 | 32120 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 350400 | 32120 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 297840 | 184173.7839 | 6819.973 | 4818 | 9636 | 20482.027 | 88072.7162 | 15664.027 | 45425.6784 | 70 | 226820.8217 | 1.1304 | 256406.1463 | 1.5 | 170937.4308 | 21.3672 | 0 | 0 | 113666.2161 | 78390.4939 | 45 | 174201.0975 | 477.2633 | 0 | 0 | – | 78390.4939 | 174201.0975 | - | - | - |  | - | 174201.0975 | 20 | 871.0055 | 0 | 0
| 10000 | 438000 | 40150 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 438000 | 40150 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 372300 | 230217.2298 | 8524.9662 | 6022.5 | 12045 | 25602.5338 | 110090.8953 | 19580.0338 | 56782.098 | 70 | 283526.0271 | 1.1304 | 320507.6828 | 1.5 | 213671.7886 | 21.3672 | 0 | 0 | 142082.7702 | 97988.1174 | 45 | 217751.3719 | 596.5791 | 0 | 0 | – | 97988.1174 | 217751.3719 | - | - | - |  | - | 217751.3719 | 20 | 1088.7569 | 0 | 0
| 12000 | 525600 | 48180 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 525600 | 48180 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 446760 | 276260.6758 | 10229.9595 | 7227 | 14454 | 30723.0405 | 132109.0744 | 23496.0405 | 68138.5176 | 70 | 340231.2325 | 1.1304 | 384609.2194 | 1.5 | 256406.1463 | 21.3672 | 0 | 0 | 170499.3242 | 117585.7408 | 45 | 261301.6463 | 715.8949 | 0 | 0 | – | 117585.7408 | 261301.6463 | - | - | - |  | - | 261301.6463 | 20 | 1306.5082 | 0 | 0
| 14000 | 613200 | 56210 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 613200 | 56210 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 521220 | 322304.1217 | 11934.9527 | 8431.5 | 16863 | 35843.5473 | 154127.2534 | 27412.0473 | 79494.9372 | 70 | 396936.438 | 1.1304 | 448710.756 | 1.5 | 299140.504 | 21.3672 | 0 | 0 | 198915.8783 | 137183.3643 | 45 | 304851.9207 | 835.2107 | 0 | 0 | – | 137183.3643 | 304851.9207 | - | - | - |  | - | 304851.9207 | 20 | 1524.2596 | 0 | 0
| 16000 | 700800 | 64240 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 700800 | 64240 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 595680 | 368347.5677 | 13639.9459 | 9636 | 19272 | 40964.0541 | 176145.4325 | 31328.0541 | 90851.3568 | 70 | 453641.6434 | 1.1304 | 512812.2925 | 1.5 | 341874.8617 | 21.3672 | 0 | 0 | 227332.4323 | 156780.9878 | 45 | 348402.1951 | 954.5266 | 0 | 0 | – | 156780.9878 | 348402.1951 | - | - | - |  | - | 348402.1951 | 20 | 1742.011 | 0 | 0
| 18000 | 788400 | 72270 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 788400 | 72270 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 670140 | 414391.0137 | 15344.9392 | 10840.5 | 21681 | 46084.5608 | 198163.6115 | 35244.0608 | 102207.7764 | 70 | 510346.8488 | 1.1304 | 576913.8291 | 1.5 | 384609.2194 | 21.3672 | 0 | 0 | 255748.9863 | 176378.6113 | 45 | 391952.4695 | 1073.8424 | 0 | 0 | – | 176378.6113 | 391952.4695 | - | - | - |  | - | 391952.4695 | 20 | 1959.7623 | 0 | 0
| 20000 | 876000 | 80300 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 876000 | 80300 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 744600 | 460434.4596 | 17049.9324 | 12045 | 24090 | 51205.0676 | 220181.7906 | 39160.0676 | 113564.196 | 70 | 567052.0542 | 1.1304 | 641015.3657 | 1.5 | 427343.5771 | 21.3672 | 0 | 0 | 284165.5404 | 195976.2347 | 45 | 435502.7438 | 1193.1582 | 0 | 0 | – | 195976.2347 | 435502.7438 | - | - | - |  | - | 435502.7438 | 20 | 2177.5137 | 0 | 0
| 22000 | 963600 | 88330 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 963600 | 88330 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 819060 | 506477.9056 | 18754.9257 | 13249.5 | 26499 | 56325.5743 | 242199.9696 | 43076.0743 | 124920.6156 | 70 | 623757.2597 | 1.1304 | 705116.9022 | 1.5 | 470077.9348 | 21.3672 | 0 | 0 | 312582.0944 | 215573.8582 | 45 | 479053.0182 | 1312.474 | 0 | 0 | – | 215573.8582 | 479053.0182 | - | - | - |  | - | 479053.0182 | 20 | 2395.2651 | 0 | 0
| 24000 | 1051200 | 96360 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1051200 | 96360 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 893520 | 552521.3516 | 20459.9189 | 14454 | 28908 | 61446.0811 | 264218.1487 | 46992.0811 | 136277.0352 | 70 | 680462.4651 | 1.1304 | 769218.4388 | 1.5 | 512812.2925 | 21.3672 | 0 | 0 | 340998.6484 | 235171.4817 | 45 | 522603.2926 | 1431.7898 | 0 | 0 | – | 235171.4817 | 522603.2926 | - | - | - |  | - | 522603.2926 | 20 | 2613.0165 | 0 | 0
| 26000 | 1138800 | 104390 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1138800 | 104390 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 967980 | 598564.7975 | 22164.9121 | 15658.5 | 31317 | 66566.5879 | 286236.3278 | 50908.0879 | 147633.4548 | 70 | 737167.6705 | 1.1304 | 833319.9754 | 1.5 | 555546.6502 | 21.3672 | 0 | 0 | 369415.2025 | 254769.1052 | 45 | 566153.567 | 1551.1057 | 0 | 0 | – | 254769.1052 | 566153.567 | - | - | - |  | - | 566153.567 | 20 | 2830.7678 | 0 | 0
| 28000 | 1226400 | 112420 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1226400 | 112420 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1042440 | 644608.2435 | 23869.9054 | 16863 | 33726 | 71687.0946 | 308254.5068 | 54824.0946 | 158989.8744 | 70 | 793872.8759 | 1.1304 | 897421.5119 | 1.5 | 598281.008 | 21.3672 | 0 | 0 | 397831.7565 | 274366.7286 | 45 | 609703.8414 | 1670.4215 | 0 | 0 | – | 274366.7286 | 609703.8414 | - | - | - |  | - | 609703.8414 | 20 | 3048.5192 | 0 | 0
| 30000 | 1314000 | 120450 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1314000 | 120450 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1116900 | 690651.6895 | 25574.8986 | 18067.5 | 36135 | 76807.6014 | 330272.6859 | 58740.1014 | 170346.294 | 70 | 850578.0814 | 1.1304 | 961523.0485 | 1.5 | 641015.3657 | 21.3672 | 0 | 0 | 426248.3105 | 293964.3521 | 45 | 653254.1158 | 1789.7373 | 0 | 0 | – | 293964.3521 | 653254.1158 | - | - | - |  | - | 653254.1158 | 20 | 3266.2706 | 0 | 0
| 32000 | 1401600 | 128480 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1401600 | 128480 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1191360 | 736695.1354 | 27279.8919 | 19272 | 38544 | 81928.1081 | 352290.8649 | 62656.1081 | 181702.7136 | 70 | 907283.2868 | 1.1304 | 1025624.5851 | 1.5 | 683749.7234 | 21.3672 | 0 | 0 | 454664.8646 | 313561.9756 | 45 | 696804.3902 | 1909.0531 | 0 | 0 | – | 313561.9756 | 696804.3902 | - | - | - |  | - | 696804.3902 | 20 | 3484.022 | 0 | 0
| 34000 | 1489200 | 136510 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1489200 | 136510 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1265820 | 782738.5814 | 28984.8851 | 20476.5 | 40953 | 87048.6149 | 374309.044 | 66572.1149 | 193059.1332 | 70 | 963988.4922 | 1.1304 | 1089726.1216 | 1.5 | 726484.0811 | 21.3672 | 0 | 0 | 483081.4186 | 333159.599 | 45 | 740354.6645 | 2028.3689 | 0 | 0 | – | 333159.599 | 740354.6645 | - | - | - |  | - | 740354.6645 | 20 | 3701.7733 | 0 | 0
| 36000 | 1576800 | 144540 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1576800 | 144540 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1340280 | 828782.0273 | 30689.8784 | 21681 | 43362 | 92169.1216 | 396327.2231 | 70488.1216 | 204415.5528 | 70 | 1020693.6976 | 1.1304 | 1153827.6582 | 1.5 | 769218.4388 | 21.3672 | 0 | 0 | 511497.9727 | 352757.2225 | 45 | 783904.9389 | 2147.6848 | 0 | 0 | – | 352757.2225 | 783904.9389 | - | - | - |  | - | 783904.9389 | 20 | 3919.5247 | 0 | 0
| 38000 | 1664400 | 152570 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1664400 | 152570 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1414740 | 874825.4733 | 32394.8716 | 22885.5 | 45771 | 97289.6284 | 418345.4021 | 74404.1284 | 215771.9724 | 70 | 1077398.9031 | 1.1304 | 1217929.1948 | 1.5 | 811952.7965 | 21.3672 | 0 | 0 | 539914.5267 | 372354.846 | 45 | 827455.2133 | 2267.0006 | 0 | 0 | – | 372354.846 | 827455.2133 | - | - | - |  | - | 827455.2133 | 20 | 4137.2761 | 0 | 0
| 40000 | 1752000 | 160600 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 1752000 | 160600 | 0.091667 | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 1489200 | 920868.9193 | 34099.8648 | 24090 | 48180 | 102410.1352 | 440363.5812 | 78320.1352 | 227128.392 | 70 | 1134104.1085 | 1.1304 | 1282030.7313 | 1.5 | 854687.1542 | 21.3672 | 0 | 0 | 568331.0807 | 391952.4695 | 45 | 871005.4877 | 2386.3164 | 0 | 0 | – | 391952.4695 | 871005.4877 | - | - | - |  | - | 871005.4877 | 20 | 4355.0274 | 0 | 0
Mittlere Belastung Kläranlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1.1304 | 0 | 1.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Bemessung Aerobie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NEIN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 61.8365 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1.1304 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | - | - | - |  | - | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 74460 | [5 empty] | Nges_ab/Nges_zu-1.AEVkA
Hilfslinie Amortisationszeit | [11 empty] | Kontrolle CSB-Wirkungsgrad mit VK | 85 | [5 empty] | 0.3
VARIANTE F
|  |  | N/oTS_ÜS = | 0.087 | [31 empty] | TS/CSB (rückgerechnet)
|  |  | N/oTS_PS = | 0.06 | [31 empty] | 1.1494
| ZULAUFFRACHTEN | [9 empty] | SCHLAMMALTER | SAUERSTOFFBEDARF BELEBUNG | [15 empty] | ENERGIE UND BELÜFTUNGSKOSTEN |  |  |  |  | SCHLAMM | [19 empty] | Bemessung Faulung | [6 empty] | Faulgasnutzung
| Einwohnerwerte CSB | CSB-Zulauffracht | N-Zulauffracht | N-Rückbelastung | Anteil N-Rückbelastung | VK | hVK | CSB-Zulauffracht Belebung | N-Zulauffracht Belebung | N:CSB | Schlammalter | CSB-OVC | CSB-Entfernung ( hges) | Hilfsgröße: hBB bei hges mit Einfluss von hVK | CSB-Entfernung | OVC | XorgN,BM | NO3-N,ab | Nges,ab | NO3-N (OVN) | OVN | NO3-N (OVD) | OVD | N-Entferunung IST | OV_GES | Sättigungsfaktor | erfαOC= | SAE | erforderliche Belüftungsenergie | Kontrolle über LINDNER | Strompreis | Belüftungskosten | CSBÜS | oTS-ÜS vor Faulung | oTS-Gehalt-ÜS | TS-ÜS vor Faulung | TS-ÜS vor Faulung | CSBPS | oTS-PS vor Faulung | oTS-Gehalt-PS | oTS-Schlamm vor Faulung | TS-Schlamm vor Faulung | spez. oTS-Gehalt nach Faulung | oTS-Schlamm nach Faulung | oTS-Reduktion in Faulung | CSB-Reduktion in Faulung | oTS-Reduktion durch Faulung | TS-Schlamm nach Faulung_ALT | TS-Gehalt | zu entsorgende Schlammfracht | spez. Schlamm-Entsorgungskosten | Schlammentsorgungs- kosten | Schlammtrockensubstanz Zulauf Faulung | Schlammtrockensubstanz Zulauf Faulung | TS-Gehalt Zulauf Faulung | Schlammvolumenstrom Zulauf Faulung | Faulzeit | Bemessungsvolumen | anaerobe Raumbelastung | Faulgasnutzung | Mittlere in Faulung abgebaute CSB-Fracht | spezifische Methanprotuktion | CH4-Fracht | Energiegehalt Methan | elektr. Wirkungsgrad | spezifischer elektrischer Energiegehalt | potentielle Stromproduktion pro Jahr | Strompreis (oder Einspeistarif) | jährliche Einsp. aus Eingenstromproduktion
| EW120 | kg CSB/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | % | - | % | kg CSB/Jahr | kg N/Jahr | - | t | % | % | % | kg CSB/Jahr | kg O2/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg N/Jahr | kg O2/Jahr | kg N/Jahr | kgO2/Jahr | % | kgO2/Jahr | - | kg O2/Jahr | kg O2/kWh | kWh/Jahr | kWh/(EW·a) | Euro/kWh | Euro/Jahr | kg CSB/Jahr | kg oTS/Jahr | % | kg TS/Jahr | kg TS/Tag | kg CSB/Jahr | kg oTS/Jahr | % | kg oTS/Jahr | kg TS/Jahr | g oTS/(EW120·d) | kg oTS/Jahr | kg oTS/Jahr | kg CSB/Jahr | % | kg TS/Jahr | % | t/Jahr | Euro/t | Euro/Jahr | kg TS/Jahr | kg TS/d | % | m³/d | d | m³ | kg oTS/(m³·d) | – | kg CSB/ Jahr | Nm³ CH4/kg CSB | Nm³ CH4/Jahr | kWh/m³ CH4 | % | kWh_elektr./m³CH4 | kWh_elektr./a | Euro/kWh | Euro/a
Berechnung allgemeine Kurvenschaar | 2000 | 87600 | 8030 | 650.1041 | 8.0959 | NEIN | 0 | 87600 | 8680.1041 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 74460 | 42454.9324 | 1920.3041 | 1302.0156 | 2604.0312 | 5457.7844 | 23468.4729 | 4155.7688 | 12051.7295 | 70 | 53871.6758 | 1.1304 | 60898.4161 | 1.5 | 40598.9441 | 20.2995 | 0 | 0 | 32005.0676 | 22072.4604 | 60 | 36787.434 | 100.7875 | 0 | 0 | – | 22072.4604 | 36787.434 | 20 | 14600 | 7472.4604 | 10835.0676 | 33.8542 | 29314.9736 | 20 | 146.5749 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 10835.0676 | 0.35 | 3792.2737 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4000 | 175200 | 16060 | 1300.2081 | 8.0959 | NEIN | 0 | 175200 | 17360.2081 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 148920 | 84909.8648 | 3840.6081 | 2604.0312 | 5208.0624 | 10915.5688 | 46936.9458 | 8311.5376 | 24103.4589 | 70 | 107743.3516 | 1.1304 | 121796.8322 | 1.5 | 81197.8881 | 20.2995 | 0 | 0 | 64010.1352 | 44144.9209 | 60 | 73574.8681 | 201.575 | 0 | 0 | – | 44144.9209 | 73574.8681 | 20 | 29200 | 14944.9209 | 21670.1352 | 33.8542 | 58629.9472 | 20 | 293.1497 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 21670.1352 | 0.35 | 7584.5473 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6000 | 262800 | 24090 | 1950.3122 | 8.0959 | NEIN | 0 | 262800 | 26040.3122 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 223380 | 127364.7971 | 5760.9122 | 3906.0468 | 7812.0937 | 16373.3532 | 70405.4186 | 12467.3063 | 36155.1884 | 70 | 161615.0274 | 1.1304 | 182695.2483 | 1.5 | 121796.8322 | 20.2995 | 0 | 0 | 96015.2029 | 66217.3813 | 60 | 110362.3021 | 302.3625 | 0 | 0 | – | 66217.3813 | 110362.3021 | 20 | 43800 | 22417.3813 | 32505.2029 | 33.8542 | 87944.9209 | 20 | 439.7246 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 32505.2029 | 0.35 | 11376.821 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8000 | 350400 | 32120 | 2600.4162 | 8.0959 | NEIN | 0 | 350400 | 34720.4162 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 297840 | 169819.7295 | 7681.2162 | 5208.0624 | 10416.1249 | 21831.1376 | 93873.8915 | 16623.0751 | 48206.9179 | 70 | 215486.7032 | 1.1304 | 243593.6644 | 1.5 | 162395.7763 | 20.2995 | 0 | 0 | 128020.2705 | 88289.8417 | 60 | 147149.7362 | 403.15 | 0 | 0 | – | 88289.8417 | 147149.7362 | 20 | 58400 | 29889.8417 | 43340.2705 | 33.8542 | 117259.8945 | 20 | 586.2995 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 43340.2705 | 0.35 | 15169.0947 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10000 | 438000 | 40150 | 3250.5203 | 8.0959 | NEIN | 0 | 438000 | 43400.5203 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 372300 | 212274.6619 | 9601.5203 | 6510.078 | 13020.1561 | 27288.922 | 117342.3644 | 20778.8439 | 60258.6474 | 70 | 269358.379 | 1.1304 | 304492.0806 | 1.5 | 202994.7204 | 20.2995 | 0 | 0 | 160025.3381 | 110362.3021 | 60 | 183937.1702 | 503.9375 | 0 | 0 | – | 110362.3021 | 183937.1702 | 20 | 73000 | 37362.3021 | 54175.3381 | 33.8542 | 146574.8681 | 20 | 732.8743 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 54175.3381 | 0.35 | 18961.3683 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12000 | 525600 | 48180 | 3900.6243 | 8.0959 | NEIN | 0 | 525600 | 52080.6243 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 446760 | 254729.5943 | 11521.8243 | 7812.0937 | 15624.1873 | 32746.7063 | 140810.8373 | 24934.6127 | 72310.3768 | 70 | 323230.0547 | 1.1304 | 365390.4967 | 1.5 | 243593.6644 | 20.2995 | 0 | 0 | 192030.4057 | 132434.7626 | 60 | 220724.6043 | 604.7249 | 0 | 0 | – | 132434.7626 | 220724.6043 | 20 | 87600 | 44834.7626 | 65010.4057 | 33.8542 | 175889.8417 | 20 | 879.4492 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 65010.4057 | 0.35 | 22753.642 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14000 | 613200 | 56210 | 4550.7284 | 8.0959 | NEIN | 0 | 613200 | 60760.7284 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 521220 | 297184.5267 | 13442.1284 | 9114.1093 | 18228.2185 | 38204.4907 | 164279.3102 | 29090.3815 | 84362.1063 | 70 | 377101.7305 | 1.1304 | 426288.9128 | 1.5 | 284192.6085 | 20.2995 | 0 | 0 | 224035.4733 | 154507.223 | 60 | 257512.0383 | 705.5124 | 0 | 0 | – | 154507.223 | 257512.0383 | 20 | 102200 | 52307.223 | 75845.4733 | 33.8542 | 205204.8153 | 20 | 1026.0241 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 75845.4733 | 0.35 | 26545.9157 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16000 | 700800 | 64240 | 5200.8325 | 8.0959 | NEIN | 0 | 700800 | 69440.8325 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 595680 | 339639.459 | 15362.4325 | 10416.1249 | 20832.2497 | 43662.2751 | 187747.7831 | 33246.1503 | 96413.8358 | 70 | 430973.4063 | 1.1304 | 487187.3289 | 1.5 | 324791.5526 | 20.2995 | 0 | 0 | 256040.541 | 176579.6834 | 60 | 294299.4724 | 806.2999 | 0 | 0 | – | 176579.6834 | 294299.4724 | 20 | 116800 | 59779.6834 | 86680.541 | 33.8542 | 234519.789 | 20 | 1172.5989 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 86680.541 | 0.35 | 30338.1893 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18000 | 788400 | 72270 | 5850.9365 | 8.0959 | NEIN | 0 | 788400 | 78120.9365 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 670140 | 382094.3914 | 17282.7365 | 11718.1405 | 23436.281 | 49120.0595 | 211216.2559 | 37401.919 | 108465.5652 | 70 | 484845.0821 | 1.1304 | 548085.745 | 1.5 | 365390.4967 | 20.2995 | 0 | 0 | 288045.6086 | 198652.1439 | 60 | 331086.9064 | 907.0874 | 0 | 0 | – | 198652.1439 | 331086.9064 | 20 | 131400 | 67252.1439 | 97515.6086 | 33.8542 | 263834.7626 | 20 | 1319.1738 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 97515.6086 | 0.35 | 34130.463 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20000 | 876000 | 80300 | 6501.0406 | 8.0959 | NEIN | 0 | 876000 | 86801.0406 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 744600 | 424549.3238 | 19203.0406 | 13020.1561 | 26040.3122 | 54577.8439 | 234684.7288 | 41557.6878 | 120517.2947 | 70 | 538716.7579 | 1.1304 | 608984.1611 | 1.5 | 405989.4407 | 20.2995 | 0 | 0 | 320050.6762 | 220724.6043 | 60 | 367874.3405 | 1007.8749 | 0 | 0 | – | 220724.6043 | 367874.3405 | 20 | 146000 | 74724.6043 | 108350.6762 | 33.8542 | 293149.7362 | 20 | 1465.7487 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 108350.6762 | 0.35 | 37922.7367 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22000 | 963600 | 88330 | 7151.1446 | 8.0959 | NEIN | 0 | 963600 | 95481.1446 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 819060 | 467004.2562 | 21123.3446 | 14322.1717 | 28644.3434 | 60035.6283 | 258153.2017 | 45713.4566 | 132569.0242 | 70 | 592588.4337 | 1.1304 | 669882.5772 | 1.5 | 446588.3848 | 20.2995 | 0 | 0 | 352055.7438 | 242797.0647 | 60 | 404661.7745 | 1108.6624 | 0 | 0 | – | 242797.0647 | 404661.7745 | 20 | 160600 | 82197.0647 | 119185.7438 | 33.8542 | 322464.7098 | 20 | 1612.3235 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 119185.7438 | 0.35 | 41715.0103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24000 | 1051200 | 96360 | 7801.2487 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1051200 | 104161.2487 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 893520 | 509459.1885 | 23043.6487 | 15624.1873 | 31248.3746 | 65493.4127 | 281621.6746 | 49869.2254 | 144620.7536 | 70 | 646460.1095 | 1.1304 | 730780.9933 | 1.5 | 487187.3289 | 20.2995 | 0 | 0 | 384060.8115 | 264869.5251 | 60 | 441449.2086 | 1209.4499 | 0 | 0 | – | 264869.5251 | 441449.2086 | 20 | 175200 | 89669.5251 | 130020.8115 | 33.8542 | 351779.6834 | 20 | 1758.8984 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 130020.8115 | 0.35 | 45507.284 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26000 | 1138800 | 104390 | 8451.3527 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1138800 | 112841.3527 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 967980 | 551914.1209 | 24963.9527 | 16926.2029 | 33852.4058 | 70951.1971 | 305090.1475 | 54024.9942 | 156672.4831 | 70 | 700331.7853 | 1.1304 | 791679.4095 | 1.5 | 527786.273 | 20.2995 | 0 | 0 | 416065.8791 | 286941.9856 | 60 | 478236.6426 | 1310.2374 | 0 | 0 | – | 286941.9856 | 478236.6426 | 20 | 189800 | 97141.9856 | 140855.8791 | 33.8542 | 381094.657 | 20 | 1905.4733 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 140855.8791 | 0.35 | 49299.5577 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28000 | 1226400 | 112420 | 9101.4568 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1226400 | 121521.4568 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1042440 | 594369.0533 | 26884.2568 | 18228.2185 | 36456.437 | 76408.9815 | 328558.6204 | 58180.763 | 168724.2126 | 70 | 754203.4611 | 1.1304 | 852577.8256 | 1.5 | 568385.217 | 20.2995 | 0 | 0 | 448070.9467 | 309014.446 | 60 | 515024.0767 | 1411.0249 | 0 | 0 | – | 309014.446 | 515024.0767 | 20 | 204400 | 104614.446 | 151690.9467 | 33.8542 | 410409.6307 | 20 | 2052.0482 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 151690.9467 | 0.35 | 53091.8313 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30000 | 1314000 | 120450 | 9751.5609 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1314000 | 130201.5609 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1116900 | 636823.9857 | 28804.5609 | 19530.2341 | 39060.4683 | 81866.7659 | 352027.0932 | 62336.5317 | 180775.9421 | 70 | 808075.1369 | 1.1304 | 913476.2417 | 1.5 | 608984.1611 | 20.2995 | 0 | 0 | 480076.0143 | 331086.9064 | 60 | 551811.5107 | 1511.8124 | 0 | 0 | – | 331086.9064 | 551811.5107 | 20 | 219000 | 112086.9064 | 162526.0143 | 33.8542 | 439724.6043 | 20 | 2198.623 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 162526.0143 | 0.35 | 56884.105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32000 | 1401600 | 128480 | 10401.6649 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1401600 | 138881.6649 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1191360 | 679278.9181 | 30724.8649 | 20832.2497 | 41664.4995 | 87324.5503 | 375495.5661 | 66492.3005 | 192827.6715 | 70 | 861946.8127 | 1.1304 | 974374.6578 | 1.5 | 649583.1052 | 20.2995 | 0 | 0 | 512081.0819 | 353159.3669 | 60 | 588598.9448 | 1612.5998 | 0 | 0 | – | 353159.3669 | 588598.9448 | 20 | 233600 | 119559.3669 | 173361.0819 | 33.8542 | 469039.5779 | 20 | 2345.1979 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 173361.0819 | 0.35 | 60676.3787 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34000 | 1489200 | 136510 | 11051.769 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1489200 | 147561.769 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1265820 | 721733.8504 | 32645.169 | 22134.2653 | 44268.5307 | 92782.3347 | 398964.039 | 70648.0693 | 204879.401 | 70 | 915818.4885 | 1.1304 | 1035273.0739 | 1.5 | 690182.0493 | 20.2995 | 0 | 0 | 544086.1496 | 375231.8273 | 60 | 625386.3788 | 1713.3873 | 0 | 0 | – | 375231.8273 | 625386.3788 | 20 | 248200 | 127031.8273 | 184196.1496 | 33.8542 | 498354.5515 | 20 | 2491.7728 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 184196.1496 | 0.35 | 64468.6523 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36000 | 1576800 | 144540 | 11701.873 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1576800 | 156241.873 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1340280 | 764188.7828 | 34565.473 | 23436.281 | 46872.5619 | 98240.119 | 422432.5119 | 74803.8381 | 216931.1305 | 70 | 969690.1642 | 1.1304 | 1096171.49 | 1.5 | 730780.9933 | 20.2995 | 0 | 0 | 576091.2172 | 397304.2877 | 60 | 662173.8129 | 1814.1748 | 0 | 0 | – | 397304.2877 | 662173.8129 | 20 | 262800 | 134504.2877 | 195031.2172 | 33.8542 | 527669.5251 | 20 | 2638.3476 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 195031.2172 | 0.35 | 68260.926 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38000 | 1664400 | 152570 | 12351.9771 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1664400 | 164921.9771 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1414740 | 806643.7152 | 36485.7771 | 24738.2966 | 49476.5931 | 103697.9034 | 445900.9848 | 78959.6069 | 228982.8599 | 70 | 1023561.84 | 1.1304 | 1157069.9061 | 1.5 | 771379.9374 | 20.2995 | 0 | 0 | 608096.2848 | 419376.7481 | 60 | 698961.2469 | 1914.9623 | 0 | 0 | – | 419376.7481 | 698961.2469 | 20 | 277400 | 141976.7481 | 205866.2848 | 33.8542 | 556984.4988 | 20 | 2784.9225 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 205866.2848 | 0.35 | 72053.1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40000 | 1752000 | 160600 | 13002.0811 | 8.0959 | NEIN | 0 | 1752000 | 173602.0811 | 0.099088 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 1489200 | 849098.6476 | 38406.0811 | 26040.3122 | 52080.6243 | 109155.6878 | 469369.4577 | 83115.3757 | 241034.5894 | 70 | 1077433.5158 | 1.1304 | 1217968.3222 | 1.5 | 811978.8815 | 20.2995 | 0 | 0 | 640101.3524 | 441449.2086 | 60 | 735748.6809 | 2015.7498 | 0 | 0 | – | 441449.2086 | 735748.6809 | 20 | 292000 | 149449.2086 | 216701.3524 | 33.8542 | 586299.4724 | 20 | 2931.4974 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 216701.3524 | 0.35 | 75845.4733 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittlere Belastung Kläranlage | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | NEIN | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1304 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | NEIN | 0 | 0.35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mittlere Belastung bei Ausnützung Überkapazität | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | NEIN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1304 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | – | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Bemessung Anaerobie | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | NEIN | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1304 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0
Bemessung Anaerobie_NEU | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | NEIN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1304 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | – | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 25 | #DIV/0!
Bemessung Aerobie | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | NEIN | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1304 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Kontrolle Rückrechnung | 114.6838 | 5023.1518 |  |  |  | NEIN | 0 | 5023.1518 | 460.4556 | 0.091667 | 15 | 57.0171 | 85 | 85 | 4269.679 | 2434.4471 | [16 empty] | 1835.2319 | 1265.6772 | 60 | 2109.4619 | 5.7793
Überkapazität Aerobie (Rückrechnung) | 29765.5987 | 1303733.2242 | [5 empty] | 1303733.2242 |  |  |  | 57.0171 |  | 85 | 1108173.2406 | 631848.2406 | [16 empty] | 476325 | 328500 | 60 | 547500 | 1500
[13 empty] | 446760 | [5 empty] | Nges_ab/Nges_zu-1.AEVkA
| Fall | 35000 | 30000 | 25000 | [7 empty] | Kontrolle CSB-Wirkungsgrad mit VK | 85 | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | –
| 29765.5987 | 25427.2522 | 21790.3779 | 18159.6772
| #DIV/0! | 0.68571 | 0.8 | 0.96
| #DIV/0! | 17435.8301 | 17432.3023 | 17433.2901
Note on S2: Füreder: Wird fix angenommen, weil das das Gesamtergebnis durch diesen Faktor nur marginal beeinflusst wird! Die dadruch entstehende geringe Unschärfe ist tolerierbar.
Note on Q4: Füreder: Errechnet sich aus der CSB-Zulauffracht mal CSB-Entfernungsrate (Eingabeblatt ) * dem Anteil der OVC an der CSB-Entferunung!
Note on N27: Füreder: Wird nach 1.AevK für die Bemessung mit 85 % angenommen!
Note on T29: Füreder: Wird nach 1.AEVkA für die Bemessung mit 0,30 (>70% Entfernung) angenommen!
Note on Q34: Füreder: Errechnet sich aus der CSB-Zulauffracht mal CSB-Entfernungsrate (IA) * dem Anteil der OVC an der CSB-Entferunung!
Note on AV34: Füreder: Ist wohl ein Unterschied ob Abbau "IN" Faulung oder "DURCH" Faulung!
Note on B57: Füreder: Hier ist es wichtig, dass man die Bemessungsbelastung für die Anaerobie wieder runterbricht auf die mittlere Belastung: = Bemessung_Anaerobie_NEU * (Mittlere Belastung Kläranlage/ Bemessung Anaerobie)
Note on B59: Füreder: Bemessung Anaerobie + Überkapazität*(Bemessung Anaerobie/Bemessung Aerobie)
Note on N60: Füreder: Wird nach 1.AevK für die Bemessung mit 85 % angenommen!
Note on N61: Füreder: Wird nach 1.AevK für die Bemessung mit 85 % angenommen!
Note on B62: Füreder: Ergebniss der Rückrechnung Überkapkazität Aerobie!!!
Note on T64: Füreder: Wird nach 1.AEVkA für die Bemessung mit 0,30 (>70% Entfernung) angenommen!

## Betriebskostenersparnis (hidden)
Reduktion (+) / Erhöhung (-) laufender Kosten
| Einwohnerwerte | Belüftungskostenersparnis | Schlammentsorgungskostenersparnis | Betriebskostenersparnis | jährliche Einsp. aus Eingenstromproduktion | etwaige Erhöhung durch zusätzliche Personalkosten | etwaige Erhöhung durch zusätliche Betriebskosten | Gesamtreduktion
| EW | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Jahr | Euro/Jahr
Berechnung allgemeine Kurvenschaar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ersparnis bei derzeitiger (mittlerer) Belastung | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Berechnung Grafik_Statisch (hidden)
Berechnung statische Armotisationszeit | ALLGEMEIN | Investitionskostendifferenz
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000
Euro/Jahr | EW | Amortisationszeit
#DIV/0! | 2000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 4000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 6000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 8000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 10000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 12000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 14000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 16000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 18000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 20000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 22000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 24000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 26000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 28000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 30000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 32000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 34000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 36000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 38000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | 40000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Berechnung statische Armortisationszeit | KLÄRANLAGE X
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | Investitionskostendifferenz | Armotisationszeit |  | Aufsummierte Kosten (Formel !!)
Euro/Jahr | EW
| 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | 0
Berechnung für tA = f (IKD)
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte
Euro/Jahr | EW | Amortisationszeit
#DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Berechnung Grafik Statisch 2 (hidden)
| Variante: Aaerobe Stabilisierung |  |  | Variante: Anaerobe Stabilisierung
Jahre | Investitionskosten | Laufende Kosten | Gesamtkosten | Investitionskosten | Laufende Kosten | Einsparung Eigenstrom | Gesamtkosten | Jahre | Gesamtkosten Aerobe Stabilsierung | Gesamtkosten Anerobe Stabilsierung | Differenz | Betrag der Differenz | Kontrolle Betriebskostenersparnis | Kontrolle Amortisationszeit
[9 empty] | Mio. Euro | Mio. Euro | Euro
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 17 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 18 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 19 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on L18: Wenn < 0, dann Amortisation schon vor Reinvestition!

## Berechnung Grafik_Dynamisch (hidden)
Berechnung Diskontierungsfaktor für dynamische Armotisationszeit | ALLGEMEIN | Investitionskostendifferenz | [10 empty] | dynamische Amortisationszeit | ALLGEMEIN | Investitionskostendifferenz
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000 | Zinsatz für Tabelle | Einwohnerwerte | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000
Euro/Jahr | EW |  |  |  |  | Euro | [6 empty] | 1e-11 | EW | Amortisationszeit
#DIV/0! | 2000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Zinssatz von Eingabe = | 2000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 4000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 4000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 6000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 8000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 8000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 10000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 12000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 12000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 14000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 14000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 16000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 16000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 18000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 18000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 20000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 22000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 22000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 24000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 26000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 26000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 28000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 28000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 30000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 32000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 32000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 34000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 34000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 36000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 36000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 38000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 38000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#DIV/0! | 40000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40000 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Berechnung Diskontierungsfaktor für dynamische Armotisationszeit | Kläranlage X | [11 empty] | dynamische Amortisationszeit | 0
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | Investitionskostendifferenz | Diskontierungsf. | [9 empty] | Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | Armotisationszeit
Euro/Jahr | EW | Euro | DFAK | [9 empty] | Euro/Jahr | EW
|  | 0 | [11 empty] | 0
#DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | 0
|  | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | 0
Berechnung für tA = f (IKD) | [12 empty] | Berechnung für tA = f (IKD)
Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte | [11 empty] | Betriebskostenänderung | Einwohnerwerte
Euro/Jahr | EW | Diskontierungsfaktor | [10 empty] | Euro/Jahr | EW | Amortisationszeit
#DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Berechnung Grafik Dynamisch 2 (hidden)
| Variante: Aaerobe Stabilisierung |  |  |  |  | Variante: Anaerobe Stabilisierung
Jahre | Investitionskosten | Diskontierte Investitionskosten | Laufende Kosten | Diskontierte Betriebskosten | Gesamtkosten | Investitionskosten | Diskontierte Investitionskosten | Laufende Kosten | Einsparung Eigenstrom | Betriebskosten Gesamt | Diskontierete Betriebskosten | Gesamtkosten | Jahre | Gesamtkosten Aerobe Stabilsierung | Gesamtkosten Anerobe Stabilsierung | Differenz | Kontrolle Betriebskostenersparnis | Kontrolle Amortisationszeit
[14 empty] | Mio. Euro | Mio. Euro
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 12.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on Q18: Klemens: Wenn < 0, dann Amortisation schon vor Reinvestition!

## t_TS --> OVC (hidden)
[7 empty] | K1 | 43.2268 |  | K2 | 37.0626
[7 empty] | n1 | 0.13981 |  | n2 | 0.16347
| von Grafik |  | von Excel |  | von Excel verändert |  | Potenzfunktion
t_TS | OVC |  | OVC |  | OVC |  | OVC |  |  | OVC
| mit VK | ohne VK | mit VK | ohne VK | mit VK | ohne VK | mit VK |  |  | ohne VK
d | % | % |  |  |  |  | %
5 | 53 | 47 | 53.6925 | 47.6522 | 52.6925 | 46.6522 | 53.1351 | -0.13515 | 0.018264 | 47.2169 | 0.21694 | 0.047062
10 | 60 | 54 | 59.8027 | 54.1917 | 58.8027 | 53.1917 | 58.6441 | 1.3559 | 1.8384 | 53.002 | -0.99795 | 0.99591
15 | 64 | 59 | 63.377 | 58.0171 | 62.377 | 57.0171 | 62.123 | 1.877 | 3.523 | 56.7028 | -2.2972 | 5.2773
20 | 67 | 62 | 65.913 | 60.7312 | 64.913 | 59.7312 | 64.7137 | 2.2863 | 5.2271 | 59.4813 | -2.5187 | 6.3441
25 | 68 | 63 | 67.88 | 62.8365 | 66.88 | 61.8365 | 66.7962 | 1.2038 | 1.4491 | 61.7282 | -1.2718 | 1.6174
30 | 69 | 64 | 69.4872 | 64.5566 | 68.4872 | 63.5566 | 68.5466 | 0.45335 | 0.20553 | 63.626 | -0.37401 | 0.13989
35 | 70 | 65 | 70.8461 | 66.0109 | 69.8461 | 65.0109 | 70.0618 | -0.061822 | 0.003822 | 65.2752 | 0.27523 | 0.075752
[9 empty] | 12.2652 |  |  | 14.4973
Anpassungsfunktion muss wohl noch abgeflachtt werden!! 71 % OVC bei 35 Tage Schlammalter sind einfach zu viel! Vielleicht einfach -1 und schon passt???

## Fixe Parameter
Parameter | Einheit | Wert
Sauerstoffsättigungskonzentration CS | mg/L | 13
Sauerstoffkonzentration im Belebungsbecken CX | mg/L | 1.5
spezifischer oTS-Gehalt ausgefaulter Schlamm | g oTS/(EW120·d) | 20
CSB/oTS | – | 1.45
N-Anteil im Überschussschlamm iN,ÜS | – | 0.06
N/oTSPS = | – | 0.06
Energiegehalt Methan | kWh/m³ CH4 | 10
spezifische Methanprotuktion | Nm³ CH4/kg CSB | 0.35
13
1.5
1.45
20
0.35
10
0.06
0.06